## Hoja 1
ICE113 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "POLYTHERM".
Sistema de calefacción por suelo radiante Reversible Polytherm Dinamic "POLYTHERM", formado por, banda autoadhesiva de espuma de polietileno, de 150x7 mm, panel de tetones de poliestireno expandido con grafito con estructura celular cerrada, con plastificado en su cara superior, de 40 mm de espesor total y 1003x1253 mm, modelo Pol-Bau Grafito 18/40 DM-22, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Plus, de 15 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, y mortero autonivelante, "POLYTHERM", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38pol037a |  | m |  | Banda autoadhesiva de espuma de polietileno, de 150x7 mm, "POLYTHERM". | 0.6 |  |  | 0.9 | 0.54
mt17pol020a |  | m² |  | Panel de tetones de poliestireno expandido con grafito con estructura celular cerrada, con plastificado en su cara superior, de 40 mm de espesor total y 1003x1253 mm, modelo Pol-Bau Grafito 18/40 DM-22 "POLYTHERM", para tubo de 15 ó 16 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 6 cm, provisto de perfiles perimetrales machihembrados para el montaje. | 1 |  |  | 11.85 | 11.85
mt37pol027Na |  | m |  | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Plus "POLYTHERM", de 15 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 22391-2. | 16.667 |  |  | 0.99 | 16.5
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pavimentos. | 0.05 |  |  | 259.96 | 13
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 |  |  | 1.5 | 0.01
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 41.9
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.05 |  |  | 10.91 | 0.55
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.55
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.667 |  |  | 23.16 | 15.45
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.667 |  |  | 21.75 | 14.51
mo031 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.05 |  |  | 22.53 | 1.13
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.05 |  |  | 21.78 | 1.09
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 32.18
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 74.63 | 1.49
Coste de mantenimiento decenal: 3,81€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 76.12
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 | [5 empty] | 182003 | 182004 |  | 1/3/4
Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones