## Hoja 1
ICE115 | m² | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "SCHLÜTER-SYSTEMS".
Sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y baja temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810, placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero autonivelante, "SCHLÜTER-SYSTEMS", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M, recibida con adhesivo cementoso. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38sch030b |  | m | Cinta perimetral de espuma de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 "SCHLÜTER-SYSTEMS". | 0.6 |  |  | 1.44 | 0.86
mt17sch010d |  | m² | Placa de nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P "SCHLÜTER-SYSTEMS", para tubo de 16 mm de diámetro, paso del tubo múltiplo de 7,5 cm, unión entre placas mediante machihembrado, adecuada para bases de pavimento de mortero de cemento convencional. | 1 |  |  | 19.6 | 19.6
mt37sch010aa |  | m | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 70 "SCHLÜTER-SYSTEMS", suministrado en rollos de 70 m de longitud. | 4.444 |  |  | 2.07 | 9.2
mt38sch070a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en un ángulo de 45°. | 0.01 |  |  | 0.34 | 0
mt38sch075a |  | Ud | Pinza de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100 "SCHLÜTER-SYSTEMS", indicada para la fijación del tubo de 16 mm de diámetro exterior a la placa de nódulos en zonas difíciles. | 0.01 |  |  | 0.18 | 0
mt09mal020a |  | m³ | Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pavimentos. | 0.024 |  |  | 259.96 | 6.24
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.004 |  |  | 1.5 | 0.01
mt15res300d |  | m² | Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura cuadriculada, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud. | 1 |  |  | 19.21 | 19.21
mt09mcr010 |  | kg | Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y apto para calefacción por suelo radiante. | 2 |  |  | 0.22 | 0.44
|  |  |  | Subtotal materiales: |  |  |  | 55.56
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.05 |  |  | 10.91 | 0.55
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.55
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.667 |  |  | 23.16 | 15.45
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 0.667 |  |  | 21.75 | 14.51
mo031 |  | h | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.05 |  |  | 22.53 | 1.13
mo069 |  | h | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.05 |  |  | 21.78 | 1.09
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 32.18
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 88.29 | 1.77
Coste de mantenimiento decenal: 4,50€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 90.06
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 |  |  |  |  | 182003 | 182004 |  | 1/3/4
Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones