## Hoja 1
IGD110 | Ud | Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado.
Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de acero, de 1500 mm de diámetro y 12990 mm de longitud, con una capacidad de 22000 litros. Incluso arqueta de acero inoxidable con tapa, indicador de nivel, tubo buzo para toma de gas en fase líquida, valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de conexión, borne de toma de tierra y zuncho. El precio no incluye la obra civil, la toma de tierra ni el equipo de protección catódica.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep020akeb |  |  | Ud | Depósito homologado de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado, de chapa de acero, de 1500 mm de diámetro y 12990 mm de longitud, con una capacidad de 22000 litros. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2, imprimación antioxidante y acabado con esmalte de poliuretano color negro. Incluso arqueta de acero inoxidable con tapa, boca de carga, indicador de nivel magnético, tubo buzo para toma de gas en fase líquida, valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de conexión, borne de toma de tierra y elementos de protección según normativa. | 1 | 16810 | 16810
mt43dep060p |  |  | Ud | Zuncho formado por placas de anclaje, tensores, grilletes, cable de acero y protección de yute alquitranado, para depósito de gases licuados del petróleo (GLP), enterrado. | 1 | 173 | 173
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 16983
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq04cag010c |  |  | h | Camión con grúa de hasta 12 t. | 0.75 | 65.58 | 49.19
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 49.19
3 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de gas. | 22.49 | 23.16 | 520.87
mo109 |  |  | h | Ayudante instalador de gas. | 22.49 | 21.75 | 489.16
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1010.03
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 18042.2 | 360.84
Coste de mantenimiento decenal: 1.656,28€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 18403.1