## Hoja 1
IGD112 |  |  | Ud | Equipo de protección catódica, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado.
Equipo de protección catódica formado por 12 ánodos de magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita, conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para depósito de gas licuado del petróleo (GLP), enterrado en foso relleno con tierra de la propia excavación, tamizada (no incluida en este precio), de chapa de acero, "REPSOL", con una capacidad de 24450 litros.
Código | Unidad | Descripción |  |  | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  | Materiales
mt43dep023f | Ud | Ánodo de magnesio de aleación AZ-63, de 1,5 V, de 85 mm de diámetro y 725 mm de longitud, de 7,7 kg, colocado dentro de un saco de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 19,8 kg de peso total. |  |  | 12 | 147.12 | 1765.44
mt35cun030b | m | Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2. |  |  | 55.9 | 0.37 | 20.68
mt43dep050 | Ud | Caja de conexiones formada por armario metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP 65, con puerta y cerradura de triángulo. |  |  | 1 | 67.82 | 67.82
mt43dep052 | Ud | Soporte de suelo para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de armario. |  |  | 1 | 38 | 38
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1891.94
2 |  | Mano de obra
mo010 | h | Oficial 1ª instalador de gas. |  |  | 1.02 | 17.97 | 18.33
mo109 | h | Ayudante instalador de gas. |  |  | 1.02 | 16.67 | 17
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 35.33
3 |  | Costes directos complementarios
| % | Costes directos complementarios |  |  | 2 | 1927.27 | 38.55
Coste de mantenimiento decenal: 176,92€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1965.82