## Hoja 1
IOJ004 | m |  | Sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con sellador proyectable.
Suministro e instalación de sistema de sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con una anchura media de junta de 20 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, formado por material de relleno de panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), recubierto por la cara superior por una capa de 3 mm de espesor de sellador proyectable con propiedades ignífugas, color rojo.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16lra010b |  | m² |  | Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). |  | 0.02 |  | 11.11 | 0.22
mt41phi030a |  | l |  | Sellador proyectable con propiedades ignífugas, color rojo, para sellado de penetraciones. |  | 0.15 |  | 24.12 | 3.62
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 3.84
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.12 |  | 16.33 | 1.96
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 1.96
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 5.8 | 0.12
Coste de mantenimiento decenal: 0,65€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 5.92
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones