## Hoja 1
IOJ007 | Ud |  | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con pintura y panel de lana mineral.
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, en muro, de 150 mm de espesor, a través de una abertura de 200 mm de anchura y 200 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, formado por dos paneles rígidos de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), revestidos por su cara exterior con una capa de 0,7 mm de espesor de pintura con propiedades ignífugas, color blanco y otra capa de la misma pintura, de 0,7 mm de espesor aplicada sobre cables y canalizaciones de cables, en una longitud de 150 mm, y sellado de juntas con sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41phi070a |  | kg |  | Pintura con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de penetraciones. |  | 0.166 |  | 29.75 | 4.94
mt16lra010c |  | m² |  | Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). |  | 0.08 |  | 13.88 | 1.11
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. |  | 1.29 |  | 12.16 | 15.69
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 21.74
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.217 |  | 16.33 | 3.54
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 3.54
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 25.28 | 0.51
Coste de mantenimiento decenal: 2,84€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 25.79
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones