## Hoja 1
IOJ028 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de elemento estructural, con mortero proyectado, sistema "PLACO".
Formación de protección pasiva contra incendios de viga de acero HEA 100, protegida en 3 caras, sistema "PLACO", mediante proyección neumática de mortero Igniver, compuesto por una base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fuego clase A1, hasta formar un espesor mínimo de 10 mm y conseguir una resistencia al fuego de 15 minutos.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41mip010a |  | kg |  | Mortero Igniver "PLACO", compuesto por una base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fuego clase A1, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección. | 7 | 0.58 | 4.06
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4.06
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym010 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. | 0.159 | 7.95 | 1.26
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 1.26
3 |  |  |  | Mano de obra
mo030 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. | 0.159 | 17.64 | 2.8
mo068 |  | h |  | Ayudante aplicador de productos aislantes. | 0.159 | 16.95 | 2.7
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 5.5
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 10.82 | 0.22
Coste de mantenimiento decenal: 2,54€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 11.04