## Hoja 1
IOJ031 | m² | Protección pasiva contra incendios de conducto metálico de ventilación, con placas de yeso laminado, sistema "KNAUF".
Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de conducto metálico horizontal de ventilación, protegido en 2 caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, sistema K271.es "KNAUF", mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con grapas. Incluso estructura soporte, elementos de fijación, pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt41www050 |  | Ud | Repercusión, por m², de estructura soporte para el recubrimiento con placas de yeso laminado de los conductos autoportantes de ventilación. |  | 1 |  | 2.4 | 2.4
mt12psg200e |  | m | Perfil angular 30x30x0,7 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN 13964. |  | 0.2 |  | 0.8 | 0.16
mt12ptk030 |  | Ud | Fijación "KNAUF" para hormigón. |  | 0.2 |  | 0.22 | 0.04
mt12pmk010c |  | m² | Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio. |  | 2.255 |  | 29.83 | 67.27
mt12ptk010cf |  | Ud | Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45. |  | 0.2 |  | 0.02 | 0
mt12ptk010ch |  | Ud | Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. |  | 0.2 |  | 0.08 | 0.02
mt12psg115 |  | Ud | Grapa para fijación de placas, según DIN 18182. |  | 12 |  | 0.21 | 2.52
mt12pmk012a |  | kg | Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de fraguado normal (45 minutos), rango de temperatura de trabajo de 10 a 35°C, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963. |  | 0.1 |  | 1.35 | 0.14
mt12pmk013 |  | m | Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". |  | 0.4 |  | 0.06 | 0.02
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 72.57
2 |  |  | Mano de obra
mo053 |  | h | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. |  | 0.731 |  | 18.23 | 13.33
mo100 |  | h | Ayudante montador de prefabricados interiores. |  | 0.731 |  | 16.95 | 12.39
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 25.72
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 98.29 | 1.97
Coste de mantenimiento decenal: 47,12€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 100.26
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13964:2016 |  |  |  | 842016 |  | 842017 |  | 1/3/4
Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 15283-1/A1:2009 |  |  |  | 162010 |  | 162011 |  | 3/4
Placas de yeso laminado reforzadas con fibras- Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
UNE-EN 13963:2006 |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  | 3/4
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones