## Hoja 1
IOJ032 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de ventilación y extracción de humos, con lanas minerales, sistema "ISOVER".
Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular para garantizar la resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante el recubrimiento con paneles de lana mineral Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 90 mm de espesor, recubierto por una de sus caras con aluminio reforzado. Incluso pernos electrosoldados para la fijación de los paneles a la superficie metálica, tornillos helicoidales de acero inoxidable Fire Protect Screw 180, de 180 mm de longitud, para la unión de juntas longitudinales entre paneles aislantes, pasta intumescente en base acuosa, Proteck BSF para el sellado ignífugo de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio y adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, Protect BSK, para el sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42coi120ff |  | m² |  | Panel de lana mineral Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 90 mm de espesor, recubierto por una de sus caras con aluminio reforzado, Euroclase A1 de reacción al fuego, para la protección contra incendios de conductos metálicos rectangulares. |  | 1.1 |  | 63.45 | 69.8
mt42coi036b |  | Ud |  | Cartucho de pasta intumescente en base acuosa, Proteck BSF "ISOVER", color blanco, con pH neutro y sin disolventes, para sellado ignífugo de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio. |  | 0.02 |  | 30.85 | 0.62
mt42coi035b |  | kg |  | Adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, Protect BSK "ISOVER", de fraguado lento, para sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento. |  | 0.05 |  | 7.67 | 0.38
mt42coi037i |  | Ud |  | Pernos electrosoldables "ISOVER", de 90 mm de longitud, para fijación del panel a la superficie metálica. |  | 18 |  | 0.15 | 2.7
mt42coi038m |  | Ud |  | Tornillo helicoidal de acero inoxidable Fire Protect Screw 180 "ISOVER", de 180 mm de longitud, para la unión de juntas longitudinales entre paneles aislantes. |  | 4 |  | 0.38 | 1.52
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 75.02
2 |  |  |  | Mano de obra
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.472 |  | 18.23 | 8.6
mo101 |  | h |  | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.472 |  | 16.95 | 8
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 16.6
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 91.62 | 1.83
Coste de mantenimiento decenal: 4,67€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 93.45
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones