## Hoja 1
IOJ032 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de ventilación y extracción de humos, con lanas minerales, sistema "ISOVER".
Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección circular para garantizar la resistencia al fuego EI 60 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante el recubrimiento con mantas de lana mineral armadas con una malla de acero galvanizado Ultimate Protect Wired Mat 4.0 N "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 75 mm de espesor. Incluso alambre de acero galvanizado para el cosido de juntas, pasta intumescente en base acuosa, Proteck BSF para el sellado ignífugo de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio y adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, Protect BSK, para el sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42coi125ae |  | m² |  | Manta de lana mineral armada con una malla de acero galvanizado Ultimate Protect Wired Mat 4.0 N "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 75 mm de espesor, Euroclase A1 de reacción al fuego, para la protección contra incendios de conductos metálicos circulares. |  | 1.1 |  | 49.55 | 54.51
mt08var050 |  | kg |  | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. |  | 0.2 |  | 1.1 | 0.22
mt42coi036b |  | Ud |  | Cartucho de pasta intumescente en base acuosa, Proteck BSF "ISOVER", color blanco, con pH neutro y sin disolventes, para sellado ignífugo de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio. |  | 0.02 |  | 30.85 | 0.62
mt42coi035b |  | kg |  | Adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, Protect BSK "ISOVER", de fraguado lento, para sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento. |  | 0.05 |  | 7.67 | 0.38
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 55.73
2 |  |  |  | Mano de obra
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.172 |  | 18.23 | 3.14
mo101 |  | h |  | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.172 |  | 16.95 | 2.92
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 6.06
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 61.79 | 1.24
Coste de mantenimiento decenal: 3,15€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 63.03
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones