## Hoja 1
IOJ040 | m² | Franja cortafuegos de paneles de lana de roca, para edificio de uso industrial.
Suministro e instalación de franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, compuesta por un panel rígido de lana de roca no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,731707 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), densidad 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3 y un panel rígido de lana de roca revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,731707 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), densidad 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3, en la cara vista, unidos entre sí y fijados a la subestructura soporte, con tornillos de unión, de 50 mm de longitud. Incluso elementos de fijación y tiras de lana de roca fijadas mecánicamente para el sellado perimetral.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt16lrw083a |  | m² | Subestructura soporte de acero galvanizado para franja cortafuegos, para fijar mecánicamente a la medianera de edificio de uso industrial, incluso elementos de fijación. |  | 1 |  | 35 | 35
mt16lrw080ab |  | m² | Panel rígido de lana de roca según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,731707 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), densidad 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3, Euroclase A1 de reacción al fuego, para protección contra incendios de elementos constructivos. |  | 1.05 |  | 17.45 | 18.32
mt16lrw080fb |  | m² | Panel rígido de lana de roca según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzado, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,731707 m²K/W, conductividad térmica 0,041 W/(mK), densidad 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3, Euroclase A1 de reacción al fuego, para protección contra incendios de elementos constructivos. |  | 1.25 |  | 19.78 | 24.73
mt16lrw082aa |  | Ud | Tornillo de unión de alambre de acero galvanizado en forma de hélice, de 50 mm de longitud, para paneles de lana de roca. |  | 20 |  | 3.84 | 76.8
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 154.85
2 |  |  | Mano de obra
mo011 |  | h | Oficial 1ª montador. |  | 0.25 |  | 18.23 | 4.56
mo080 |  | h | Ayudante montador. |  | 0.25 |  | 16.95 | 4.24
mo054 |  | h | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.25 |  | 18.23 | 4.56
mo101 |  | h | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.25 |  | 16.95 | 4.24
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 17.6
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 172.45 | 3.45
Coste de mantenimiento decenal: 8,80€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 175.9
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones