## Hoja 1
ICE019 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante, con falso techo continuo.
Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante, compuesto por paneles refrigerantes, de yeso laminado, para falso techo continuo, de 2000x1200 mm y 15 mm de espesor, con circuitos integrados de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro y 1,1 mm de espesor y tubería (desde el colector hasta la te de distribución) formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor; suspendido del forjado con estructura metálica. Totalmente montado, conexionado y probado. El precio no incluye la estructura soporte.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38etu100a |  | Ud |  | Panel refrigerante, de yeso laminado, para falso techo continuo, de 2000x1200 mm y 15 mm de espesor, con circuito integrado de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro y 1,1 mm de espesor, con aislamiento térmico de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. | 0.417 | 262.56 | 109.49
mt37tpu012g |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | 0.1 | 2.96 | 0.3
mt38etu108a |  | Ud |  | Te de latón, de 20x9,9x20 mm, sistema de unión Quick and Easy, incluso anillos. | 1 | 14.46 | 14.46
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 124.25
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.108 | 23.16 | 2.5
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.054 | 21.75 | 1.17
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3.67
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 127.92 | 2.56
Coste de mantenimiento decenal: 22,18€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 130.48