## Hoja 1
ICE109 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "BAXI".
Sistema de calefacción por suelo radiante "BAXI", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno, de 150x8 mm, banda autoadhesiva, guía fijatubos, panel de tetones de poliestireno expandido y recubrimiento termoconformado de poliestireno aislante a ruido de impacto, de dimensiones 1400x800 mm y 20 mm de espesor, modelo SR TFP 20, tubo de polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, y mortero confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación 1:5, de 50 mm de espesor, con aditivo fluidificante para mortero. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt17bax500a |  | m² |  | Film de polietileno, "BAXI", para formación de barrera antihumedad. | 1 |  |  | 2 | 2
mt17bax501a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno, de 150x8 mm, "BAXI", para formación de zócalo perimetral. | 0.6 |  |  | 2.1 | 1.26
mt17bax502a |  | m |  | Banda autoadhesiva, "BAXI", de 150x8 mm. | 0.05 |  |  | 1.56 | 0.08
mt38bax600a |  | m |  | Guía fijatubos, "BAXI", suministrada en barras de 2 m de longitud, para facilitar la colocación del tubo en pasos de puertas. | 0.05 |  |  | 14.1 | 0.71
mt17bax010a |  | m² |  | Panel de tetones de poliestireno expandido y recubrimiento termoconformado de poliestireno aislante a ruido de impacto, de dimensiones 1400x800 mm y 20 mm de espesor, modelo SR TFP 20 "BAXI", espesor total 45 mm, espesor total equivalente 26 mm, densidad 25 kg/m³, conductividad térmica 0,034 W/(mK), paso del tubo múltiplo de 5 cm, proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 30 dB, válido para tubo de 16 y 17 mm de diámetro. | 1 |  |  | 28.4 | 28.4
mt37bax010a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, "BAXI", según UNE-EN ISO 15875-2. | 5 |  |  | 1.8 | 9
mt38bax602a |  | Ud |  | Clip para fijación del tubo al panel, "BAXI". | 0.1 |  |  | 0.35 | 0.04
mt38bax603a |  | Ud |  | Grapa para fijación del tubo entre tetones, "BAXI". | 0.1 |  |  | 0.35 | 0.04
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.008 |  |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t |  | Arena de cantera, para mortero preparado en obra. | 0.075 |  |  | 18 | 1.35
mt08cem011a |  | kg |  | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | 15 |  |  | 0.1 | 1.5
mt38bax605a |  | Ud |  | Bidón de 2 l de aditivo fluidificante para mortero, "BAXI". | 0.025 |  |  | 52 | 1.3
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 45.69
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06hor010 |  | h |  | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | 0.035 |  |  | 3.45 | 0.12
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.12
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.726 |  |  | 23.16 | 16.81
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.726 |  |  | 21.75 | 15.79
mo031 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.108 |  |  | 22.53 | 2.43
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.108 |  |  | 21.78 | 2.35
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 37.38
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 83.19 | 1.66
Coste de mantenimiento decenal: 4,24€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 84.85
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 197-1:2011 | [5 empty] | 172012 | 172013 |  | 1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones