## Hoja 1
ICE112 | m² | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "MAGNUM HEATING".
Sistema de calefacción por suelo radiante, Tacker "MAGNUM HEATING", compuesto por panel de poliestireno expandido, de 20 mm de espesor, con serigrafiado de rejilla con paso de 50 mm para guiado de los tubos, conductividad térmica 0,04 W/(mK) Tacker, tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, conductividad térmica 0,4 W/(mK), suministrado en rollos de 90 m de longitud, fijado al panel con grapas de plástico de 40 mm de altura, banda de espuma de polietileno para formación de zócalo perimetral, con faldón de estanqueidad de plástico, de 115x8 mm, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, de plástico, con cámara de aire, y mortero confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación 1:5, de 50 mm de espesor, con aditivo fluidificante para mortero, dosificación 1 litro por m³ de mortero. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt38mag109a |  | Ud | Rollo de 25 m de banda de espuma de polietileno para formación de zócalo perimetral W90111 "MAGNUM HEATING", con faldón de estanqueidad de plástico, de 115x8 mm. | 0.024 |  |  | 20 | 0.48
mt38mag110a |  | Ud | Paquete de 5 perfiles autoadhesivos para formación de junta de dilatación, de 2 m de longitud W90112 "MAGNUM HEATING", de plástico, con cámara de aire. | 0.005 |  |  | 103.5 | 0.52
mt17mag013a |  | Ud | Rollo de 10x1 m de panel de poliestireno expandido, de 20 mm de espesor, con serigrafiado de rejilla con paso de 50 mm para guiado de los tubos, conductividad térmica 0,04 W/(mK) Tacker W90103 "MAGNUM HEATING". | 0.1 |  |  | 119 | 11.9
mt37mag100dbi |  | m | Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT) con barrera de oxígeno (EVOH) W16090 "MAGNUM HEATING", de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, conductividad térmica 0,4 W/(mK), suministrado en rollos de 90 m de longitud. | 6.667 |  |  | 1.31 | 8.73
mt17mag015a |  | Ud | Paquete de 300 grapas de plástico de 40 mm de altura W90105 "MAGNUM HEATING". | 0.033 |  |  | 16.3 | 0.54
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.008 |  |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t | Arena de cantera, para mortero preparado en obra. | 0.075 |  |  | 18 | 1.35
mt08cem011a |  | kg | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | 15 |  |  | 0.1 | 1.5
mt38mag112a |  | Ud | Botella de 1 litro de aditivo fluidificante para mortero 92074 "MAGNUM HEATING", dosificación 1 litro por m³ de mortero. | 0.05 |  |  | 8.5 | 0.43
|  |  |  | Subtotal materiales: |  |  |  | 25.46
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq06hor010 |  | h | Hormigonera. | 0.035 |  |  | 1.88 | 0.07
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.07
3 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.731 |  |  | 20.87 | 15.26
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. | 0.731 |  |  | 19.58 | 14.31
mo031 |  | h | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.109 |  |  | 20.3 | 2.21
mo069 |  | h | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.109 |  |  | 19.6 | 2.14
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 33.92
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 59.45 | 1.19
Coste de mantenimiento decenal: 3,03€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 60.64
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 197-1:2011 |  |  |  |  | 172012 | 172013 |  | 1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones