## Hoja 1
ICE117 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, con capa de mortero, "STANDARD HIDRÁULICA".
Sistema de calefacción por suelo radiante, "STANDARD HIDRÁULICA", compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido, de 1295x865 mm, 27 mm de espesor y 49 mm de altura total, con lámina superficial plastificada de poliestireno de 0,22 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SudoPex-A BAO, film de polietileno, para formación de barrera antihumedad, banda autoadhesiva, de 150x8 mm, para formación de zócalo perimetral y mortero confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, dosificación 1:5, de 27 mm de espesor, aditivo superplastificante para mortero. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38sth041a |  | m² |  | Film de polietileno, "STANDARD HIDRÁULICA". | 1.1 |  |  | 4.2 | 4.62
mt38sth040a |  | m |  | Banda autoadhesiva, de 150x8 mm, "STANDARD HIDRÁULICA". | 0.6 |  |  | 2.73 | 1.64
mt17sth006a |  | Ud |  | Panel de tetones de poliestireno expandido, de 1295x865 mm, 27 mm de espesor y 49 mm de altura total, con lámina superficial plastificada de poliestireno de 0,22 mm de espesor, "STANDARD HIDRÁULICA", paso del tubo múltiplo de 5,4 cm, válido para tubo de hasta 20 mm de diámetro, con unión machihembrada. | 0.893 |  |  | 30.74 | 27.45
mt37sth093a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SudoPex-A BAO "STANDARD HIDRÁULICA", suministrado en rollos de 120 m de longitud, según UNE-EN ISO 15875-2. | 18.519 |  |  | 1.94 | 35.93
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.008 |  |  | 1.5 | 0.01
mt01arg005a |  | t |  | Arena de cantera, para mortero preparado en obra. | 0.075 |  |  | 18 | 1.35
mt08cem011a |  | kg |  | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | 15 |  |  | 0.1 | 1.5
mt38sth042a |  | kg |  | Aditivo superplastificante para mortero, "STANDARD HIDRÁULICA". | 0.1 |  |  | 8.22 | 0.82
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 73.32
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06hor010 |  | h |  | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | 0.035 |  |  | 3.45 | 0.12
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.12
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.726 |  |  | 22.41 | 16.27
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.726 |  |  | 21.04 | 15.28
mo031 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.108 |  |  | 21.8 | 2.35
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.108 |  |  | 21.07 | 2.28
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 36.18
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 109.62 | 2.19
Coste de mantenimiento decenal: 5,59€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 111.81
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 197-1:2011 | [5 empty] | 172012 | 172013 |  | 1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones