## Hoja 1
ICF010 | Ud | Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos.
Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500cab |  | Ud | Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con plenum de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 391.4 | 391.4
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 100 | 100
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 523.3
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.681 | 23.16 | 85.25
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.681 | 21.75 | 80.06
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 165.31
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 688.61 | 13.77
Coste de mantenimiento decenal: 196,67€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 702.38