## Hoja 1
IOJ001 | Ud |  | Sellado de paso de tubería metálica, con sellador acrílico.
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 110 de diámetro exterior, en muro, de 100 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de hendiduras y juntas. |  | 0.021 |  | 2.42 | 0.05
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. |  | 0.308 |  | 12.16 | 3.75
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 3.8
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.189 |  | 16.33 | 3.09
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 3.09
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 6.89 | 0.14
Coste de mantenimiento decenal: 0,77€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 7.03
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones