## Hoja 1
ISG016 | Ud |  |  | Ventilador para extracción de humos, exterior a la zona de riesgo.
Ventilador helicoidal para evacuación de humos (400°C/2h), exterior a la zona de riesgo de incendio, para un caudal de 7720 m³/h, motor de 0,55 kW de potencia.
Descompuesto |  | Ud | Descomposición |  |  | Rend. | p.s. | Precio partida
mt41gar025a |  | Ud | Ventilador helicoidal trifásico, velocidad 920 r.p.m., potencia 0,55 kW, caudal máximo 7720 m³/h, nivel de presión sonora 59 dB(A), para transportar aire a 400°C durante dos horas en la evacuación de humos, instalado en local aparte de la zona de riesgo de incendio, según UNE-EN 12101-3. |  |  | 1 | 1581.78 | 1581.78
mo009 |  | h | Oficial 1ª montador. |  |  | 4.406 | 16.65 | 73.36
mo075 |  | h | Ayudante montador. |  |  | 4.406 | 14.92 | 65.74
|  | % | Medios auxiliares |  |  | 2 | 1720.88 | 34.42
|  | % | Costes indirectos |  |  | 3 | 1755.3 | 52.66
Coste de mantenimiento decenal: 1.717,56€ en los primeros 10 años. | [6 empty] | Total: | 1807.96
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad (1) |  | Obligatoriedad (2) |  | Sistema (3)
UNE-EN 12101-3:2002 |  |  |  |  | 142004 |  | 142005 |  | 1
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006 |  |  |  |  | 112006 |  | 112006
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad