## Hoja 1
IUB020 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada, formada por 4 cables unipolares RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los cables. Incluso placa de protección y cinta de señalización. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.069 | 14.61 | 1.01
mt35cun350a |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-4. | 4 | 3.24 | 12.96
mt35www040 |  | Ud | Placa de protección de cables enterrados, de polietileno, de 250 mm de anchura y 1 m de longitud, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. | 1 | 3.02 | 3.02
mt35www030 |  | m | Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 17.25
2 |  |  | Equipo y maquinaria
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.008 | 10.58 | 0.08
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.057 | 4 | 0.23
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 121.25 | 0.12
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 0.43
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 0.037 | 22.53 | 0.83
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. | 0.037 | 21.19 | 0.78
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.071 | 23.16 | 1.64
mo102 |  | h | Ayudante electricista. | 0.071 | 21.75 | 1.54
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 4.79
4 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 22.47 | 0.45
Coste de mantenimiento decenal: 0,92€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 22.92