## Hoja 1
ASA020 | Ud | Arqueta de bombeo, de obra de fábrica.
Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático, conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt10hmf010rRb |  | m³ | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 0.356 | 115.86 | 41.25
mt04lma010b |  | Ud | Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | 337 | 0.51 | 171.87
mt08aaa010a |  | m³ | Agua. | 0.068 | 1.5 | 0.1
mt09mif010ca |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.236 | 53.48 | 12.62
mt11ppl030b |  | Ud | Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. | 1 | 14.08 | 14.08
mt09mif010la |  | t | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | 0.141 | 73.55 | 10.37
mt04lvg020c |  | Ud | Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, con las testas rectas, según UNE 67041. | 4 | 0.39 | 1.56
mt07ame010g |  | m² | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 0.445 | 4.7 | 2.09
mt07aco020h |  | Ud | Separador homologado para losas macizas. | 4 | 0.09 | 0.36
mt10haf010ernu |  | m³ | Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | 0.123 | 115 | 14.15
mt11var100 |  | Ud | Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. | 1 | 8.25 | 8.25
mt11arf010f |  | Ud | Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. | 1 | 46 | 46
mt36bom050a |  | m | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. | 2 | 1.81 | 3.62
mt36bom051a |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 | 0.54 | 1.08
mt37vre010b |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". | 1 | 105.3 | 105.3
mt37svc010l |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". | 1 | 19.35 | 19.35
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 1 | 1560 | 1560
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 1 | 293.48 | 293.48
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 1 | 22.31 | 22.31
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la red de evacuación. | 1 | 22.45 | 22.45
mt36bom060b |  | Ud | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada. | 1 | 5 | 5
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 2355.29
2 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial 1ª construcción. | 2.388 | 22.53 | 53.8
mo077 |  | h | Ayudante construcción. | 0.299 | 21.78 | 6.51
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. | 2.646 | 21.19 | 56.07
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.796 | 23.16 | 18.44
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 0.796 | 21.75 | 17.31
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.776 | 23.16 | 17.97
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 170.1
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 2525.39 | 50.51
Coste de mantenimiento decenal: 128,80€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 2575.9
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 |  |  |  | 1062020 | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 998-2:2016 |  |  |  | 1182020 | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones