## Hoja 1
IEC020 | Ud | Caja general de protección.
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 11.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35cgp020fA |  |  | Ud | Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 11, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102. | 1 | 389.1 | 389.1
mt35amc820dpL |  |  | Ud | Fusible de cuchillas, tipo gG, intensidad nominal 250 A, poder de corte 120 kA, tamaño T2, según UNE-EN 60269-1. | 3 | 15.37 | 46.11
mt35cgp040h |  |  | m | Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. | 3 | 5.44 | 16.32
mt35cgp040f |  |  | m | Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. | 3 | 3.73 | 11.19
mt26cgp010 |  |  | Ud | Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección. | 1 | 110 | 110
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 1 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 574.2
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  |  | h | Oficial 1ª construcción. | 0.299 | 22.53 | 6.74
mo113 |  |  | h | Peón ordinario construcción. | 0.299 | 21.19 | 6.34
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.498 | 23.16 | 11.53
mo102 |  |  | h | Ayudante electricista. | 0.498 | 21.75 | 10.83
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 35.44
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 609.64 | 12.19
Coste de mantenimiento decenal: 21,76€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 621.83