## Hoja 1
IEX020 | Ud |  | Interruptor-seccionador modular.
Interruptor-seccionador, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 100 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35amc401k |  | Ud |  | Interruptor-seccionador, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 100 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s, vida útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 maniobras, de 36x86x75 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60947-3. | 1 | 63.67 | 63.67
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 63.67
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. | 0.249 | 23.16 | 5.77
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 5.77
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 69.44 | 1.39
Coste de mantenimiento decenal: 3,54€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 70.83