## Hoja 1
IEX020 | Ud | Interruptor-seccionador modular.
Interruptor-seccionador, de 1 módulo, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abierto y cerrado.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt35amc411a |  | Ud | Interruptor-seccionador, de 1 módulo, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso de tensión máximo (Uimp) 4 kV, poder de apertura y cierre 3 x In, poder de corte 20 x In durante 0,1 s, intensidad de cortocircuito (Icw) 12 x In durante 1 s, con maneta bloqueable y precintable en posiciones abierto y cerrado, vida útil en vacío 8500 maniobras, vida útil en carga 1500 maniobras, de 18x85x73 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60947-3. | 1 | 19.21 | 19.21
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 19.21
2 |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.249 | 23.16 | 5.77
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 5.77
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 24.98 | 0.5
Coste de mantenimiento decenal: 1,27€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 25.48