## Hoja 1
IGD100 | Ud |  | Batería de botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Batería para 6 botellas (3 de servicio y 3 de reserva), de 35 kg de capacidad unitaria de gases licuados del petróleo (GLP), con liras, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de presión y válvula portamanómetro. Incluso accesorios de conexión y elementos de fijación. El precio no incluye las botellas de gases licuados del petróleo (GLP).
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de longitud, para gases licuados del petróleo (GLP), según UNE 60712-3. | 6 | 6.27 | 37.62
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica hembra-macho de 20 mm de diámetro y 150 mm de longitud, con junta. | 6 | 2.36 | 14.16
mt43bbg010c |  | Ud |  | Colector metálico, para 6 botellas de gases licuados del petróleo (GLP) (3 de servicio y 3 de reserva), colocadas en línea. | 1 | 73.85 | 73.85
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de presión de salida en servicio y 0,8 bar de presión de salida en reserva, para cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas, según UNE-EN 13786. | 1 | 59.13 | 59.13
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal y 1,75 bar de presión de salida. | 1 | 25.59 | 25.59
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula portamanómetro de rosca cilíndrica GAS hembra-macho de 1/4" de diámetro, PN=25 bar, con tapón. | 1 | 17.73 | 17.73
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 228.08
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de gas. | 2.985 | 23.16 | 69.13
mo109 |  | h |  | Ayudante instalador de gas. | 2.985 | 21.75 | 64.92
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 134.05
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 362.13 | 7.24
Coste de mantenimiento decenal: 33,24€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 369.37