## Hoja 1
IOJ061 | Ud | Sellado de paso de cables de medianas dimensiones, con pintura intumescente y panel de lana mineral. Sistema "HILTI".
Sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, a través de una abertura de 100 cm², en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, con dos paneles rígidos de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor, revestidos por su cara exterior con una capa de 0,7 mm de espesor de pintura intumescente, modelo CFS-CT "HILTI", color blanco y otra capa del mismo material, de 0,7 mm de espesor aplicada sobre cables y canalizaciones de cables, en una longitud de 150 mm, y sellado de juntas con sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI", color blanco.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt27pwh010d |  | kg | Pintura intumescente, modelo CFS-CT "HILTI", color blanco, para sellado de penetraciones. |  | 0.023 |  | 5.67 | 0.13
mt16lra010c |  | m² | Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1. |  | 0.02 |  | 16.97 | 0.34
mt41phi010g |  | Ud | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI", color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. |  | 0.323 |  | 12.8 | 4.13
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 4.6
2 |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h | Peón ordinario construcción. |  | 0.06 |  | 21.19 | 1.27
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 1.27
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 5.87 | 0.12
Coste de mantenimiento decenal: 0,66€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 5.99
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones