## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado, para sistema de tubería seca. Incluso compresor monofásico de 247 l/min de caudal y depósito de 100 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr020a |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores, de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, unión roscada, formado por válvula de retención y alarma y trim de acero galvanizado. | 1 | 2255.48 | 2255.48
mt41pcr023a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, con válvula de descarga. | 1 | 456.44 | 456.44
mt41pcr024k |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 1100x450x770 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 100 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1169.16 | 1169.16
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 350.82 | 350.82
mt41pcr300a |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 33.88 | 33.88
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 4265.78
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 19.903 | 23.16 | 460.95
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 19.903 | 21.75 | 432.89
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 893.84
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 5159.62 | 103.19
Coste de mantenimiento decenal: 2.473,52€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 5262.81