## Hoja 1
IOT010 | Ud |  | Puesto de control de red de rociadores.
Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión brida y ranura, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención, para sistema de riesgo especial con acción previa de doble enclavamiento. Incluso válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, compresor monofásico de 247 l/min de caudal y depósito de 50 litros de capacidad, alarma hidráulica con motor de agua y gong, accesorios y piezas especiales para conexión a la red de distribución de agua.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41pcr040q |  | Ud |  | Puesto de control de rociadores con actuación neumática, de 6" DN 150 mm de diámetro, unión brida y ranura, formado por válvula de diluvio y trim tipo F de acero galvanizado con válvula de retención. | 1 | 5472.44 | 5472.44
mt41svc010d |  | Ud |  | Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de 6" de diámetro, PN=10 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. | 1 | 615.5 | 615.5
mt41pcr041a |  | Ud |  | Accesorios para el mantenimiento del aire, para compresor. | 1 | 504.85 | 504.85
mt41pcr024f |  | Ud |  | Compresor de correa con asa y ruedas, de 865x370x690 mm, 247 l/min de caudal, depósito de 50 litros de capacidad, 10 bar de presión máxima, 1,5 kW de potencia, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. | 1 | 1093.23 | 1093.23
mt41pcr100a |  | Ud |  | Alarma hidráulica, con motor de agua y gong de aleación de aluminio. | 1 | 350.82 | 350.82
mt41pcr300n |  | Ud |  | Accesorios y piezas especiales para conexión de puesto de control de rociadores a red de distribución de agua. | 1 | 46.93 | 46.93
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8083.77
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 29.855 | 23.16 | 691.44
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 29.855 | 21.75 | 649.35
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 1340.79
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 9424.56 | 188.49
Coste de mantenimiento decenal: 4.518,13€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 9613.05