## Hoja 1
ISA020 | Ud | Sistema de elevación para edificios.
Sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno de 90 l y 770x630x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, anillos-retén para el sellado del eje, bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica (230V/50Hz), protección IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería. Instalación en superficie. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt37bcw520a |  | Ud | Sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por depósito de polietileno de 90 l y 770x630x550 mm, impermeable al gas y al agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, anillos-retén para el sellado del eje, bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm, rotor en cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica (230V/50Hz), protección IP67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería; para instalar en superficie. | 1 | 2418.21 | 2418.21
mt37bcw900g |  | Ud | Válvula de retención, de fundición gris, de DN 80 mm. | 1 | 301.67 | 301.67
mt37bcw901g |  | Ud | Válvula de corte, de fundición gris, de DN 80 mm. | 1 | 222.13 | 222.13
mt36bom050e |  | m | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 75 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. | 2 | 4.87 | 9.74
mt36bom051e |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 75 mm de diámetro. | 2 | 1.46 | 2.92
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 2954.67
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.498 | 23.16 | 11.53
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 11.53
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 2966.2 | 59.32
Coste de mantenimiento decenal: 4.235,73€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 3025.52
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 12050-1:2001 |  |  |  | 1112000 | 1112000 |  | 3
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones