## Hoja 1
IVH040 | Ud |  | Dispositivo de control centralizado.
Dispositivo de control centralizado formado por armario de programación compuesto por caja de superficie estanca, de 300x200x150 mm, interruptor automático, transformador y programador electrónico, para control de hasta 8 extractores estáticos mecánicos en edificio plurifamiliar, con sistema automático de funcionamiento simultáneo; instalación en edificio plurifamiliar. Incluso tubo protector del cableado y cables.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42svi025b |  | Ud |  | Armario de programación, compuesto por caja de superficie estanca, de 300x200x150 mm, interruptor automático, transformador y programador electrónico, para control de hasta 8 extractores estáticos mecánicos en edificio plurifamiliar. | 1 | 2554.77 | 2554.77
mt42svi027a |  | Ud |  | Sistema automático de funcionamiento simultáneo. | 1 | 256.2 | 256.2
mt35aia090ca |  | m |  | Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 50 | 1.23 | 61.5
mt35cun020a |  | m |  | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. | 150 | 0.41 | 61.5
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 2933.97
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. | 3.831 | 23.16 | 88.73
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 3.831 | 21.75 | 83.32
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 172.05
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 3106.02 | 62.12
Coste de mantenimiento decenal: 443,54€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 3168.14