## Hoja 1
QUF030 | m² |  | Cobertura de tejas cerámicas con módulo solar fotovoltaico.
Cobertura de tejas cerámicas planas con encaje, color negro acabado mate, con módulo solar fotovoltaico de células de cobre, indio, galio y selenio (CIGS), color negro, 47,5x51 cm, potencia máxima (Wp) 17 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 31,7 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 40,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,61 A, capa frontal de vidrio templado de 3,2 mm de espesor, capa posterior de vidrio templado de 1,8 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, peso total 7,5 kg, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5, directamente sobre la superficie regularizada del faldón, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 25%. El precio no incluye la resolución de puntos singulares ni las piezas especiales de la cobertura.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. |  | 0.02 |  | 1.5 | 0.03
mt09mif010ba |  | t |  | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. |  | 0.113 |  | 49.61 | 5.61
mt35teb110a |  | Ud |  | Teja cerámica plana con encaje, color negro acabado mate, con módulo solar fotovoltaico de células de cobre, indio, galio y selenio (CIGS), color negro, 47,5x51 cm, potencia máxima (Wp) 17 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 31,7 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 40,2 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,61 A, capa frontal de vidrio templado de 3,2 mm de espesor, capa posterior de vidrio templado de 1,8 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, peso total 7,5 kg, con caja de conexiones grado de protección IP67, cables polarizados de 4 mm² de sección y 600 mm de longitud y conectores MC4. |  | 5.5 |  | 49.47 | 272.09
mt13tac100 |  | kg |  | Pigmento para mortero. |  | 0.054 |  | 6 | 0.32
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 278.05
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h |  | Oficial 1ª construcción. |  | 0.358 |  | 22.53 | 8.07
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.179 |  | 21.19 | 3.79
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. |  | 0.082 |  | 23.16 | 1.9
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. |  | 0.082 |  | 21.75 | 1.78
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 15.54
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 293.59 | 5.87
Coste de mantenimiento decenal: 25,63€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 299.46
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 |  | 1182020 |  |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones