## Hoja 1
UAB011 | Ud |  | Sistema de elevación con electrobomba sumergible, "EBARA".
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, modelo BEST ONE MA "EBARA", con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko; conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt36bse020D |  | Ud |  | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, modelo BEST ONE MA "EBARA", con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. | 1 | 417 | 417
mt36bom050r |  | m |  | Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 10 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. | 2 | 2.32 | 4.64
mt36bom051r |  | Ud |  | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 10 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 | 0.7 | 1.4
mt37vre010e |  | Ud |  | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/4", "EBARA". | 1 | 100 | 100
mt37svc010i |  | Ud |  | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". | 1 | 14.2 | 14.2
mt36bom020 |  | Ud |  | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la red de evacuación. | 1 | 22.45 | 22.45
mt36bom060b |  | Ud |  | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada. | 1 | 5 | 5
mt37bce909a |  | Ud |  | Puesta en marcha de sistema de elevación de aguas residuales con electrobomba sumergible, "EBARA". | 1 | 92 | 92
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 656.69
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 0.796 | 23.16 | 18.44
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 0.796 | 21.75 | 17.31
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. | 0.776 | 23.16 | 17.97
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 53.72
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 710.41 | 14.21
Coste de mantenimiento decenal: 681,14€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 724.62