## Hoja 1
ICF130 | Ud | Cortina de aire.
Cortina de aire, con resistencia eléctrica, con caja metálica barnizada color blanco RAL 9003, de 1080x210x250 mm (recomendado para altura máxima 3 m), caudal de aire 1300 m³/h, potencia 9 kW, parcializable en 2 etapas, ventilador tangencial de alto rendimiento con motor para alimentación trifásica a 230/400 V, de tres velocidades, control remoto para selección de velocidad y funcionamiento de la resistencia eléctrica. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42csp110bel |  | Ud | Cortina de aire, con resistencia eléctrica, con caja metálica barnizada color blanco RAL 9003, de 1080x210x250 mm (recomendado para altura máxima 3 m), caudal de aire 1300 m³/h, potencia 9 kW, parcializable en 2 etapas, ventilador tangencial de alto rendimiento con motor para alimentación trifásica a 230/400 V, de tres velocidades, control remoto para selección de velocidad y funcionamiento de la resistencia eléctrica. | 1 | 1722.74 | 1722.74
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1722.74
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.251 | 23.16 | 75.29
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 3.251 | 21.75 | 70.71
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 146
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 1868.74 | 37.37
Coste de mantenimiento decenal: 533,71€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1906.11