## Hoja 1
IOF024 | m² |  | Franja cortafuegos de placas de yeso laminado, para edificio de uso industrial. Sistema "PLACO".
Franja cortafuegos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, con una resistencia al fuego EI 120, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, sistema "PLACO", compuesta por 2 placas de yeso laminado AF / UNE-EN 520 - 900 / 2500 / 25 / con los bordes longitudinales afinados, Megaplac PPF 25 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a temperaturas altas, fijadas a la subestructura soporte compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, suspensiones y perfiles separados 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, tiras de placas fijadas mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt12plp070b |  | m |  | Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de sección y 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 14195. |  | 3.67 |  | 1.79 | 6.57
mt12plp060b |  | m |  | Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm de sección y 0,6 mm de espesor, según UNE-EN 14195. |  | 1.57 |  | 2.18 | 3.42
mt12qlt030a |  | Ud |  | Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. |  | 16.8 |  | 0.03 | 0.5
mt12ple110 |  | Ud |  | Suspensión C "PLACO". |  | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
mt12plp010 |  | m |  | Perfil de acero galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 45x16 mm de sección y 0,6 mm de espesor, para la realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. |  | 3 |  | 1.75 | 5.25
mt12ple030 |  | Ud |  | Pieza de empalme F-530 "PLACO". |  | 0.9 |  | 0.31 | 0.28
mt12psg082 |  | Ud |  | Fijación para hormigón. |  | 0.8 |  | 0.32 | 0.26
mt12plk017r |  | m² |  | Placa de yeso laminado AF / UNE-EN 520 - 900 / 2500 / 25 / con los bordes longitudinales afinados, Megaplac PPF 25 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la inclusión en la masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a temperaturas altas. |  | 2.3 |  | 16.51 | 37.97
mt12plt010b |  | Ud |  | Tornillo autorroscante TTPC 30 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 30 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 0.02 | 0.4
mt12plt010f |  | Ud |  | Tornillo autorroscante TTPC 70 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 70 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 0.05 | 1
mt12plm010a |  | kg |  | Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963; para el tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado. |  | 0.15 |  | 1.13 | 0.17
mt12plj030 |  | m |  | Cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidrio, "PLACO", para refuerzo de juntas. |  | 0.6 |  | 0.74 | 0.44
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 57.1
2 |  |  |  | Mano de obra
mo011 |  | h |  | Oficial 1ª montador. |  | 0.323 |  | 23.16 | 7.48
mo080 |  | h |  | Ayudante montador. |  | 0.323 |  | 21.78 | 7.03
mo053 |  | h |  | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. |  | 0.323 |  | 23.16 | 7.48
mo100 |  | h |  | Ayudante montador de prefabricados interiores. |  | 0.323 |  | 21.78 | 7.03
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 29.02
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 86.12 | 1.72
Coste de mantenimiento decenal: 4,39€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 87.84
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 14195:2005 |  |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  | 3/4
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  | 3/4
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  | 3/4
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones