## Hoja 1
IOJ160 | Ud |  | Sellado de paso de tubería combustible, con banda intumescente.
Sellado de paso de tubería de PVC, de 50 mm de diámetro nominal exterior, y de entre 2,2 y 3,6 mm de espesor, en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por una capa de banda intumescente, de 45x4,5 mm, por ambas caras y sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco como material de relleno.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales. | 0.756 | 12.42 | 9.39
mt41phi110a |  | Ud |  | Banda intumescente, de 45x4,5 mm, suministrada en rollos de 10 m de longitud. | 0.035 | 427.77 | 14.97
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 24.36
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. | 0.183 | 21.19 | 3.88
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3.88
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 28.24 | 0.56
Coste de mantenimiento decenal: 3,17€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 28.8