## Hoja 1
IOJ213 | m² | Protección pasiva contra incendios de conducto metálico de ventilación, con placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF".
Sistema de protección pasiva contra incendios de conducto metálico horizontal de ventilación, protegido en sus 4 caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, sistema K271.es "KNAUF", mediante recubrimiento con placas de yeso laminado Fireboard GM-F, fijadas con grapas. Incluso estructura soporte, elementos de fijación, pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41www050b |  |  | Ud | Repercusión, por m², de estructura soporte para conductos de ventilación realizados con placas, compuesta de: varillas roscadas, perfiles angulares, tacos, tuercas y arandelas. |  | 1 |  | 9.27 | 9.27
mt12pmk010c |  |  | m² | Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales cuadrados, especial Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio; Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. |  | 2.255 |  | 22.62 | 51.01
mt12psg115a |  |  | Ud | Grapa para fijación de placas, según DIN 18182. |  | 12 |  | 0.21 | 2.52
mt12pmk012a |  |  | kg | Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de fraguado normal (45 minutos), rango de temperatura de trabajo de 10 a 35°C, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN 13963. |  | 0.1 |  | 0.77 | 0.08
mt12pmk013 |  |  | m | Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". |  | 0.4 |  | 0.05 | 0.02
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 62.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo053 |  |  | h | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. |  | 0.785 |  | 23.16 | 18.18
mo100 |  |  | h | Ayudante montador de prefabricados interiores. |  | 0.785 |  | 21.78 | 17.1
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 35.28
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 98.18 | 1.96
Coste de mantenimiento decenal: 47,07€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 100.14
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 15283-1:2008+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 162011 |  | 3/4
Placas de yeso laminado reforzadas con fibras- Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  | 3/4
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones