## Hoja 1
IOU021 | m |  | Sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con sellador proyectable. Sistema "HILTI".
Sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con una anchura media de junta de 20 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 90, con panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK) como material de relleno, recubierto por la cara superior con una capa de 3 mm de espesor de sellador proyectable con propiedades ignífugas, modelo CFS-SP WB "HILTI", color rojo.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16lra010b |  | m² |  | Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1. |  | 0.02 |  | 13.59 | 0.27
mt41phi030g |  | l |  | Sellador proyectable con propiedades ignífugas, modelo CFS-SP WB "HILTI", color rojo, para sellado de penetraciones. |  | 0.15 |  | 33.85 | 5.08
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 5.35
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.129 |  | 21.19 | 2.73
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 2.73
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 8.08 | 0.16
Coste de mantenimiento decenal: 0,91€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 8.24
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones