## Hoja 1
IPE030 | Ud | Pararrayos con dispositivo de cebado "PDC".
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 µs y radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt41pea010bia |  | Ud | Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el cebado de 15 µs y radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, según UNE 21186. | 1 | 1620.46 | 1620.46
mt41paa010a |  | Ud | Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 1 | 73.57 | 73.57
mt41paa020a |  | Ud | Mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud, para fijación a muro o estructura. | 1 | 257.48 | 257.48
mt41paa040a |  | Ud | Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta. | 1 | 464.4 | 464.4
mt41pca010a |  | m | Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. | 59.5 | 53.69 | 3194.56
mt41paa056a |  | Ud | Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, para fijación de la grapa a superficies horizontales. | 16 | 10.19 | 163.04
mt41paa050a |  | Ud | Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. | 20 | 23 | 460
mt41paa070a |  | Ud | Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. | 1 | 270.73 | 270.73
mt41paa080a |  | Ud | Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. | 1 | 252.1 | 252.1
mt41paa053a |  | Ud | Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 30.46 | 60.92
mt41paa060a |  | Ud | Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de protección. | 1 | 492.01 | 492.01
mt41paa052a |  | Ud | Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. | 1 | 39.33 | 39.33
mt41pca020a |  | Ud | Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora. | 1 | 53.44 | 53.44
mt35ata010a |  | Ud | Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. | 3 | 123.56 | 370.68
mt35ata020a |  | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 2 | 93.68 | 187.36
mt35ate020a |  | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud. | 2 | 47.04 | 94.08
mt41paa140a |  | Ud | Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 19.92 | 39.84
mt35ate010a |  | Ud | Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de larga duración, con efecto condensador. | 1 | 352.65 | 352.65
mt35ata030a |  | Ud | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. | 2 | 93.55 | 187.1
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 8633.75
2 |  |  | Mano de obra
mo007 |  | h | Oficial 1ª instalador de pararrayos. | 21.412 | 23.16 | 495.9
mo106 |  | h | Ayudante instalador de pararrayos. | 21.412 | 21.75 | 465.71
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 961.61
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 9595.36 | 191.91
Coste de mantenimiento decenal: 489,36€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 9787.27