## Hoja 1
QDE011 | m² |  | Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva, tipo convencional. Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa mejorada.
Cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo convencional, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral hidrofugada; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, mejorada con una lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-FV, totalmente adheridas con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante y retenedora de agua de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior; CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: capa de roca volcánica de 3 cm de espesor, sobre base de sustrato orgánico de 6 cm de espesor. El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt04lvc010c |  | Ud |  | Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. |  | 3 |  | 0.29 | 0.87
mt01arl030a |  | m³ |  | Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. |  | 0.1 |  | 144.49 | 14.45
mt09lec020b |  | m³ |  | Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. |  | 0.01 |  | 112.6 | 1.13
mt16pea020b |  | m² |  | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. |  | 0.01 |  | 1.34 | 0.01
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. |  | 0.014 |  | 1.5 | 0.02
mt09mif010ca |  | t |  | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. |  | 0.075 |  | 53.48 | 4.01
mt16lrc010ac |  | m² |  | Panel rígido de lana mineral hidrofugada, según UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. |  | 1.05 |  | 19.01 | 19.96
mt14lga010oc |  | m² |  | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces. Según UNE-EN 13707. |  | 1.1 |  | 10.36 | 11.4
mt14lad010a |  | m² |  | Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. |  | 1.1 |  | 3.41 | 3.75
mt14gsa020ce |  | m² |  | Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. |  | 1.05 |  | 0.93 | 0.98
mt14gdc010v |  | m² |  | Lámina drenante y retenedora de agua de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la compresión 180 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12 l/(s·m). |  | 1.05 |  | 9.39 | 9.86
mt14gsa010dg |  | m² |  | Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m². |  | 1.05 |  | 2.56 | 2.69
mt48sad010 |  | l |  | Sustrato orgánico, para cubiertas ajardinadas extensivas. |  | 60 |  | 0.19 | 11.4
mt48sad020 |  | kg |  | Roca volcánica de distintas granulometrías, para colocar sobre el sustrato orgánico en cubiertas ajardinadas extensivas. |  | 50 |  | 0.26 | 13
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 93.53
2 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h |  | Oficial 1ª construcción. |  | 0.098 |  | 22.53 | 2.21
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.316 |  | 21.19 | 6.7
mo029 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. |  | 0.261 |  | 22.53 | 5.88
mo067 |  | h |  | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. |  | 0.261 |  | 21.78 | 5.68
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.054 |  | 23.16 | 1.25
mo101 |  | h |  | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.054 |  | 21.78 | 1.18
mo040 |  | h |  | Oficial 1ª jardinero. |  | 0.057 |  | 22.53 | 1.28
mo115 |  | h |  | Peón jardinero. |  | 0.057 |  | 21.19 | 1.21
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 25.39
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 118.92 | 2.38
Coste de mantenimiento decenal: 42,21€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 121.3
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 771-1:2011+A1:2015 |  |  |  |  | 1062020 |  | 1062020 |  | 2+/4
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
EN 13055-1:2002 |  |  |  |  | 132003 |  | 162004 |  | 2+/4
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
EN 13055-1:2002/AC:2004 |  |  |  |  | 112010 |  | 112010
EN 13163:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
EN 998-2:2016 |  |  |  |  | 1182020 |  | 1182020 |  | 2+/4
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
EN 13707:2004+A2:2009 |  |  |  |  | 142010 |  | 1102010 |  | 1/2+/3/4
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
EN 13252:2016 |  |  |  |  | 1032020 |  | 1032020 |  | 2+/4
Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones