## Hoja 1
UAB005 | Ud | Electrobomba sumergible.
Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 2 | 1560 | 3120
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de hierro fundido. | 2 | 293.48 | 586.96
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 2 | 22.31 | 44.62
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y conexión a la red de evacuación. | 2 | 22.45 | 44.9
mt36bom060a |  | Ud | Instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, en arqueta enterrada y conexión a la red eléctrica. | 2 | 15 | 30
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 3826.48
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 1.717 | 23.16 | 39.77
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 1.717 | 21.75 | 37.34
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 2.877 | 23.16 | 66.63
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 143.74
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 3970.22 | 79.4
Coste de mantenimiento decenal: 3.806,64€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 4049.62