## Hoja 1
ZCV035 | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor no reversible, para instalación en interior.
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo existente, de bomba de calor, aire-agua, para calefacción, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, con control de caudal, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42bcc040o |  | Ud | Bomba de calor, aire-agua, para calefacción, potencia calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 209,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 4500.13 | 4500.13
mt42www030 |  | Ud | Detector de flujo tipo paleta, de acero galvanizado con cubierta de ABS. | 1 | 53 | 53
mt37www050c |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 24.69 | 49.38
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 4602.51
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 7.153 | 23.16 | 165.66
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 7.153 | 21.75 | 155.58
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 321.24
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 4923.75 | 98.48
Coste de mantenimiento decenal: 3.214,23€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 5022.23