## Hoja 1
ZEF010 | Ud | Incorporación de sistema solar fotovoltaico, sobre cubierta plana.
Rehabilitación energética de edificio mediante la incorporación de sistema solar fotovoltaico, sobre cubierta plana, formado por 2 módulos solares fotovoltaicos de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 5 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,9 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,28 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,31 A, eficiencia 9,1%, 36 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 290x190x25 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 0,99 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores; estructura soporte de acero galvanizado; inversor monofásico, potencia máxima de entrada 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus y armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10, instalación en superficie. Incluso accesorios de montaje, material de conexionado eléctrico y accesorios necesarios para su correcta instalación. El precio no incluye las canalizaciones, los cables ni la aparamenta.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt35sol010aaa |  | Ud | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, potencia máxima (Wp) 5 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,9 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 0,28 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 0,31 A, eficiencia 9,1%, 36 células, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 290x190x25 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 0,99 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conectores. | 2 | 4.85 | 9.7
mt35sol005 |  | Ud | Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, para cubierta plana, con accesorios de montaje y elementos de fijación. | 2 | 70 | 140
mt35ifg010a |  | Ud | Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 3 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 160 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 1,5 kW, potencia máxima de salida 1,5 kVA, eficiencia máxima 97,2%, dimensiones 460x122x357 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. | 1 | 678.65 | 678.65
mt35aeg010a |  | Ud | Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10. | 1 | 42.8 | 42.8
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 871.15
2 |  |  | Mano de obra
mo009 |  | h | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | 6.177 | 23.16 | 143.06
mo108 |  | h | Ayudante instalador de captadores solares. | 6.177 | 21.75 | 134.35
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 1.516 | 23.16 | 35.11
mo102 |  | h | Ayudante electricista. | 1.516 | 21.75 | 32.97
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 345.49
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 1216.64 | 24.33
Coste de mantenimiento decenal: 611,80€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1240.97